# Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 8 апреля 2003 г. N 34
"О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03"
(с изменениями от 15 марта 2010 г.)

На основании Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ* "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554** постановляю:

Ввести в действие санитарные правила и нормы "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 апреля 2003 г., с 15 июня 2003 г.

|  | Г.Г.Онищенко |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 апреля 2003 г.

Регистрационный N 4443

_____________________________

* Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650.

** Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295.

ГАРАНТ:

Настоящие СанПиН вводятся в действие с 15 июня 2003 г.

# 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов

# Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
"Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 6 апреля 2003 г.)
(с изменениями от 15 марта 2010 г.)

Дата введения: с 15 июня 2003 г.

# I. Область применения и общие положения

1.1. Настоящие санитарные правила и нормы (далее - санитарные правила) разработаны на основании Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999Ю N 14, ст.1650), Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации, Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295).

1.2. Санитарные правила предназначены для организаций, занимающихся проектированием, строительством и реконструкцией жилых, общественных зданий в городах, поселках и сельских населенных пунктах, а также учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

1.3. Санитарные правила распространяются на проектируемые, реконструируемые и существующие жилые и общественные здания.

1.4. Соблюдение требований настоящих санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией зданий.

1.5. Гигиеническая оценка освещения жилых и общественных зданий проводится для установления соответствия настоящим санитарным правилам.

Расчеты освещения являются обязательным разделом в составе предпроектной и проектной документации.

1.6. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за выполнением настоящих санитарных правил осуществляют учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

# II. Гигиенические требования к естественному освещению помещений жилых и общественных зданий

# 2.1. Общие требования

2.1.1. Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь естественное освещение.

2.1.2. Естественное освещение подразделяется на следующие типы: боковое, верхнее и комбинированное (верхнее и боковое).

2.1.3. При верхнем или комбинированном естественном освещении помещений любого назначения нормируется среднее значение коэффициента естественной освещенности (КЕО) в точках, расположенных на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей поверхности. Расчетная точка принимается в геометрическом центре помещения или на расстоянии 1 м от поверхности стены, противостоящей боковому светопроему.

2.1.4. При комбинированном естественном освещении допускается деление помещения на зоны с боковым освещением (зоны, примыкающие к наружным стенам с окнами) и зоны с верхним освещением. Нормирование и расчет естественного освещения в каждой зоне производятся независимо друг от друга.

2.1.5. При двухстороннем боковом освещении помещений любого назначения нормированное значение КЕО должно быть обеспечено в геометрическом центре помещения (на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей поверхности).

2.1.6. В центральной части и исторических зонах города в помещениях жилых и общественных зданий с односторонним боковым освещением, кроме помещений, указанных в подпунктах 2.3.2 "а", 2.3.3 "а" и 2.3.4 "а" и "б" настоящих норм, нормированное значение КЕО, равное 0,50%, должно быть обеспечено в центре помещения.

2.1.7. Расчет естественного освещения помещений производится без учета мебели, оборудования, озеленения и деревьев, а также при стопроцентном использовании светопрозрачных заполнений в светопроемах. Допускается снижение расчетного значения КЕО от нормируемого КЕО (е_н) не более чем на 10%.

2.1.8. Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещения следует принимать равным 0,5.

2.1.9. Неравномерность естественного освещения помещений с верхним или комбинированным естественным освещением не должна превышать 3:1. Расчетное значение КЕО при верхнем и комбинированном естественном освещении в любой точке на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещения должно быть не менее нормированного значения КЕО (е_н) при боковом освещении в соответствии с таблицами 1, 2.

2.1.10. Без естественного освещения допускается проектировать помещения, приведенные в таблицах 1, 2 настоящих норм, требования к которым по естественному освещению не предъявляются.

2.1.11. При расчете естественного освещения помещений для зданий, расположенных в разных районах Российской Федерации, следует учитывать световой климат района.

# 2.2. Требования к естественному освещению помещений жилых зданий

2.2.1. Требования к естественному освещению жилых зданий в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 1.

2.2.2. При одностороннем боковом освещении в жилых зданиях нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов: в одной комнате для 1-, 2- и 3-комнатных квартир и в двух комнатах для 4- и более комнатных квартир.

В остальных комнатах многокомнатных квартир и в кухне нормируемое значение КЕО при боковом освещении должно обеспечиваться в расчетной точке, расположенной в центре помещения на плоскости пола.

2.2.3. При одностороннем боковом освещении жилых комнат общежитий, гостиных и номеров гостиниц нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола в геометрическом центре помещения.

# 2.3. Требования к естественному освещению общественных зданий

2.3.1. Требования к естественному освещению общественных зданий в зависимости от назначения помещений изложены в таблице 2.

2.3.2. При одностороннем боковом освещении в помещениях детских дошкольных учреждений нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:

а) в групповых и игровых помещениях - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

б) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на рабочей поверхности.

2.3.3. При одностороннем боковом освещении помещений школ, школ-интернатов, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:

а) в учебных и учебно-производственных помещениях - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1,2 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

б) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на рабочей поверхности.

2.3.4. При одностороннем боковом освещении помещений учреждений здравоохранения нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:

а) в палатах больниц, в палатах и спальных комнатах объектов социального обеспечения (интернатов, пансионатов для престарелых инвалидов и т.п.), санаториев и домов отдыха - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

б) в кабинетах врачей, ведущих прием больных, в смотровых, в приемно-смотровых боксах, перевязочных - в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на рабочей поверхности;

в) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в центре помещения на рабочей поверхности.

2.3.5. В помещениях общественных зданий, за исключением помещений, указанных в пунктах 2.3.2 "а", 2.3.3 "а" и 2.3.4 "а" и б", допускается деление помещений на зоны с достаточным и недостаточным естественным освещением.

2.3.6. При одностороннем боковом освещении помещений общественных зданий (кроме помещений, указанных в подпунктах 2.3.2 "а", 2.3.3 "а" и 2.3.4 "а" и "б" настоящих норм) нормативное значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на уровне рабочей поверхности.

# III. Гигиенические требования к искусственному освещению помещений жилых и общественных зданий

# 3.1. Общие требования

3.1.1. Искусственное освещение подразделяется на рабочее и аварийное.

3.1.2. Искусственное освещение помещений подразделяется на общее и комбинированное.

3.1.3. Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта.

3.1.4. Нормативное значение освещенности в настоящих нормах установлено в точках ее минимального значения на рабочей поверхности внутри помещений.

3.1.5. Для общего и местного искусственного освещения следует использовать источники света с цветовой коррелированной температурой от 2400°К до 6800°К.

Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 320-400 нм не должна превышать 0,03 ; наличие в спектре излучения длин волн менее 320 нм не допускается.

Световые приборы для общего и местного освещения, предназначенные к эксплуатации со светодиодами, должны иметь защитный угол, исключающий попадание в поле зрения прямого излучения.

Осветительные установки, независимо от используемых источников света и световых приборов, должны обеспечивать нормативные требования к общему искусственному освещению, изложенные в таблицах 1 и 2.

В учреждениях дошкольного, школьного и профессионально-технического образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять разрядные лампы и лампы накаливания.

3.1.6. Нормированные значения освещенности в люксах, отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

3.1.7. Нормы освещенности, приведенные в таблицах 1 и 2, допускается снижать на одну ступень по шкале освещенности при использовании источников света улучшенной цветопередачи с индексом цветопередачи  и условии сохранения норм по коэффициенту пульсации.

3.1.8. Показатель дискомфорта не должен превышать нормативных значений, приведенных в таблицах 1 и 2, в расчетной точке, расположенной на центральной оси стены помещения, перпендикулярной линии светильников, на высоте 1,5 м от пола.

Показатель дискомфорта не регламентируется для помещений, длина которых не превышает двойной высоты установки светильников над полом.

3.1.9. Замена ламп накаливания на новые источники света (компактные люминесцентные лампы, светодиоды) в эксплуатируемых осветительных установках допускается при соблюдении нормативных требований (таблицы 1 и 2) к общему искусственному освещению

# 3.2. Требования к искусственному освещению помещений жилых зданий

3.2.1. Требования к искусственному освещению в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 1.

3.2.2. Общедомовые помещения должны быть обеспечены общим искусственным освещением.

# 3.3. Требования к искусственному освещению помещений общественных зданий

3.3.1. Требования к искусственному освещению в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 2.

3.3.2. В помещениях общественных зданий следует применять систему общего освещения. Рекомендуется применение системы комбинированного освещения в помещениях общественных зданий, где выполняется напряженная зрительная работа.

3.3.3. Общее освещение в помещениях общественных зданий должно быть равномерным. Общее локализованное освещение допускается предусматривать:

- в помещениях со стационарным крупным оборудованием (торговые залы магазинов, архиво- и книгохранилища);

- в выставочных помещениях с постоянно фиксированными плоскостями экспозиции;

- в помещениях, в которых рабочие места расположены группами, сосредоточенными на отдельных участках (пошивочные и ремонтные мастерские, гладильные, лаборатории);

- в помещения, на разных участках которых выполняются работы различной точности, требующие разные уровни освещенности.

3.3.4. Уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения световыми приборами наружного освещения не должны превышать следующих значений средней вертикальной освещенности:

- 7 лк - при норме средней яркости проезжей части 0,4 кд/м2;

- 10 лк - при норме средней яркости проезжей части 0,6 - 1,0 кд/м2;

- 20 лк - при норме средней яркости проезжей части 1,2 - 1,6 кд/м2.

3.3.5. Уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения от архитектурного, рекламного освещения, а также установок освещения строительных площадок не должны превышать более чем на 10% величин, указанных в п.3.3.4.

3.3.6. Размещение динамичных видеорекламных световых установок допускается при отсутствии прямой видимости их воздействия в точке, расположенной на расстоянии 1 м от геометрического центра светопроема.

3.3.7. Угловой размер рекламного видеоэкрана, видимого из точки, расположенной на расстоянии 1 м от геометрического центра окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения, не должен превышать 2°. В дневное время яркость рекламных видеоэкранов не ограничивается. В темное время суток максимально допустимая яркость рекламных видеоэкранов не должна превышать 3000 .

# IV. Гигиенические требования к совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий

4.1. Совмещенное освещение помещений жилых и общественных зданий допускается предусматривать в случаях, когда это требуется по условиям выбора рациональных объемно-планировочных или градостроительных решений, за исключением жилых комнат домов и общежитий, гостиных и номеров гостиниц, спальных помещений санаториев и домов отдыха, групповых и игральных детских дошкольных учреждений, палат лечебно-профилактических учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения (интернатов, пансионатов для престарелых и инвалидов и т.п.).

4.2. Требования к совмещенному освещению в зависимости от назначения помещения изложены: для жилых зданий - в таблице 1; для общественных зданий - в таблице 2.

4.3. При совмещенном освещении общественных зданий нормируемые значения КЕО должны составлять от нормированных значений КЕО при естественном освещении:

- не менее 87% для учебных и учебно-производственных помещений школ, школ-интернатов, учебных заведений начального и среднего профессионального образования;

- не менее 60% для остальных помещений.

4.4. При совмещенном освещении нормативную искусственную освещенность в помещениях следует повышать на одну ступень по шкале освещенности в соответствии с п. 3.1.6.

4.5. При совмещенном освещении учебных и учебно-производственных помещений школ, школ-интернатов, учебных заведений начального и среднего профессионального образования следует предусматривать раздельное включение рядов светильников, расположенных параллельно светопроемам.

4.6. Искусственное освещение при совмещенном освещении помещений следует проектировать в соответствии с разделом IV настоящих норм. При этом необходимо предусматривать раздельное включение общего искусственного освещения и дополнительного искусственного освещения, используемого в течение дня.

_____________________________

* Индекс цветопередачи - R_a >= 90%

Таблица 1

# Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий

| Помещения |  | Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м | Естественное освещение |  | Совмещенное освещение |  | Искусственное освещение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КЕО е_н, % |  | КЕО е_н, % |  |  |  |  |
|  |  |  | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | освещенность рабочих поверхностей, лк | показатель дискомфорта, М, не более | коэффициент пульсации освещенности, К_п, %, не более |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Жилые комнаты, гостиные, спальни | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | - | - | 150* | - | - |
| 2. | Жилые комнаты общежитий | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | - | - | 150 | - | - |
| 3. | Кухни, кухни-столовые | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 150* | - | - |
| 4. | Детские | Г-0,0 | 2,5 | 0,7 | - | - | 200* | - | - |
| 5. | Кабинеты, библиотеки | Г-0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 300* | - | - |
| 6. | Внутриквартирные коридоры, холлы | Г-0,0 | - | - | - | - | 50* | - | - |
| 7. | Кладовые, подсобные | Г-0,0 | - | - | - | - | 30* | - | - |
| 8. | Гардеробные | Г-0,0 | - | - | - | - | 75* | - | - |
| 9. | Сауна, раздевалки | Г-0,0 | - | - | - | - | 100* | - | - |
| 10. | Бассейн | Г-0,0 Г-поверхность воды | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 100* | 60* | 20* |
| 11. | Тренажерный зал | Г-0,0 | - | - | 1,2 | 0,3 | 150* | 60* | 20* |
| 12. | Биллиардная | Г-0,8 | - | - | - | - | 300* | 40* | 20* |
| 13. | Ванные комнаты, уборные, санузлы, душевые | Г-0,0 | - | - | - | - | 50* | - | - |
| # Общедомовые помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Помещение консьержа | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 150 | 60 | 20 |
| 15. | Лестницы | Г-0,0 | - | - | 0,1 | 0,1 | 20 | - | - |
| 16. | Поэтажные внеквартирные коридоры, вестибюли, лифтовые холлы | Г-0,0 | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 17. | Колясочные, велосипедные | Г-0,0 | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 18. | Тепловые пункты, насосные, электрощитовые, машинные помещения лифтов, венткамеры | Г-0,0 | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 19. | Основные проходы технических этажей, подполий, подвалов, чердаков | Г-0,0 | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 20. | Шахты лифтов | Пол приямка | - | - | - | - | 5** | - | - |

Прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований

_____________________________

* В жилых домах и квартирах приведенные значения освещенности, показателя дискомфорта и коэффициента пульсации являются рекомендуемыми.

** Норма дана для ламп накаливания.

Таблица 2

# Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения основных помещений общественного здания, а также сопутствующих им производственных помещений

| Помещения |  | Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом, м | Естественное освещение |  | Совмещенное освещение |  | Искусственное освещение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КЕО е_н, % |  | КЕО е_н, % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении |  | Освещенность, лк |  |  | Показатель дискомфорта, М, не более | Коэффициент пульсации освещенности, К_п, %, не более |
|  |  |  |  |  |  |  |  | при комбинированном освещении |  | при общем освещении |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | от общего |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| # Административные здания (министерства, ведомства, комитеты, префектуры, муниципалитеты управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кабинеты, рабочие комнаты, офисы, представительства | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | 400 | 200 | 300 | 40 | 15 |
| 2. | Проектные залы и комнаты конструкторские, чертежные бюро | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |  | 600 | 400 | 500 | 40 | 10 |
| 3. | Машинописные бюро | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |  | 500 | 300 | 400 | 40 | 10 |
| 4. | Помещения для посетителей, экспедиции | Г-0,8 | - | - | - | - |  | 400 | 200 | 300 | 40 | 15 |
| 5. | Читальные залы | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |  | 500 | 300 | 400 | 40 | 15 |
| 6. | Помещения записи и регистрации читателей, тематических выставок, новых поступлений | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | 400 | 200 | 300 | 40 | 15 |
| 7. | Читательские каталоги | Фронт карточек: В-1,0 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 8. | Лингафонные кабинеты | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 9. | Книгохранилища, архивы, фонды открытого доступа | Стеллажи: В-1,0 | - | - | - | - |  | - | - | 75 | - | - |
| 10. | Переплетно-брошюровочные помещения | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 11. | Помещения для ксерокопирования | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 12. | Макетные, столярные, ремонтные мастерские | Г-0,8 | - | - | 3,0 | 1,2 |  | 750 | 200 | 300 | 40 | 15/20 |
| 13. | Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |  | 500 | 300 | 400 | 15 | 10 |
|  |  | Экран монитора: В-1,2 | - | - | - | - |  | - | - | 200 | - | - |
| 14. | Конференц-залы, залы заседаний | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 15. | Кулуары (фойе) | Г-0,0 | - | - | - | - |  | - | - | 150 | - | - |
| 16. | Лаборатории органической и неорганической химии, препараторские | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |  | 500 | 300 | 400 | 40 | 10 |
| 17. | Аналитические лаборатории | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |  | 600 | 400 | 500 | 40 | 10 |
| 18. | Весовые, термостатные | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | 400 | 400 | 200 | 40 | 15 |
| 19. | Лаборатории научно-технические (кроме медицинских учреждений): термические, физические, спектрографические, стилометрические фотометрические, микроскопные, рентгеновские, рентгеноструктурного анализа, механические, радиоизмерительные, электронных устройств | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |  | 500 | 300 | 400 | 40 | 10 |
| 20. | Фотокомнаты, дистилляторные | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 21. | Архивы проб, хранение реактивов | В-1,0 | - | - | - | - |  | - | - | 100 | 60 | 20 |
| 22. | Моечные | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| # Банковские и страховые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Операционный зал, кредитная группа, кассовый зал, помещения пересчета денег | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |  | 500 | 300 | 400 | 15 | 10 |
| 24. | Помещения отдела инкассации, инкассаторная | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 25. | Предкладовая, кладовая ценностей, депозитарий | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 26. | Серверная, помещения межбанковских электронных расчетов, электронная почта, помещения аппаратуры криптозащиты | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 400 | 40 | 10 |
| 27. | Помещение вводно-кабельного оборудования | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 28. | Помещение алфавитно-цифровых печатающих устройств, кабины персонализации | Г-0,8 | - | - | - | 2,1 |  | 0,7 | 500 | 300 | - | 10 |
| 29. | Комната изготовления, обработки и хранения идентификационных карт, помещения процессингового центра по пластиковым карточкам | Г-0,8 | - | - | 2,1 | 0,7 |  | - | - | 400 | 40 | 10 |
| 30. | Помещения для обслуживания физических лиц | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 31. | Помещение сейфовой | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 150 | 60 | 20 |
| 32. | Смотровой коридор | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 75 | - | - |
| # Учреждения общего образования, начального, среднего и высшего специального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Классные комнаты, кабинеты, аудитории общеобразовательных школ, школ-интернатов, средне-специальных и профессионально-технических учреждений, лаборатории, учебные кабинеты физики химии, биологии и прочие | Рабочие столы и парты: Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,1 | 1,3 |  | - | - | 300 (500)** | 40 | 10 |
|  |  | Середина доски: В-1,5* | - | - | - | - |  | - | - | 500 | - | 10 |
| 34. | Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории в техникумах и высших учебных заведениях | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |  | - | - | 400 | 40 | 10 |
| 35. | Кабинеты информатики и вычислительной техники | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |  | 500 | 300 | 400 | 15 | 10 |
|  |  | Экран дисплея: В-1; | - | - | - | - |  | - | - | 200 | - | - |
| 36. | Учебные кабинеты технического черчения и рисования | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,1 | 1,3 |  | - | - | 500 | 40 | 10 |
|  |  | Рабочие, чертежные доски, рабочие столы | - | - | - | - |  | - | - | 500 | 40 | 10 |
| 37. | Лаборантские при учебных кабинетах | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |  | 500 | 300 | 400 | 15 | 10 |
| 38. | Мастерские по обработке металлов и древесины | Верстаки, рабочие столы, Г-0,8 | - | - | 3,0 | 1,2 |  | 1000 | 200 | 300 (500)** | 40 | 15 |
| 39. | Инструментальная, комната мастера-инструктора | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 40. | Кабинеты обслуживающих видов труда | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,1 | 1,3 |  | - | - | 400 (600)** | 40 | 10 |
| 41. | Спортивные залы | Г-0,0 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
|  |  | В-2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения | - | - | - | - |  | - | - | 75 | - | - |
| 42. | Снарядные, инвентарные, хозяйственные кладовые | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 50 | - | - |
| 43. | Крытые бассейны | Г-поверхность воды | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 |  | - | - | 150 | 60 | 20 |
| 44. | Актовые залы, киноаудитории | Г-0,0 | - | - | - | - |  | - | - | 200 | 75 | - |
| 45. | Эстрады актовых залов | В-1,5 | - | - | - | - |  | - | - | 300 | - | - |
| 46. | Кабинеты и комнаты преподавателей | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 47. | Рекреации | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 |  | - | - | 150 | 90 | - |
| # Учреждения досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Залы многоцелевого назначения | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 400 | 40 | 10 |
| 49. | Зрительные залы театров, концертные залы | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 300 | 60 | - |
| 50. | Зрительные залы клубов, клуб-гостиная, помещение для досуговых занятий, собраний, фойе театров | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 200 | 90 | - |
| 51. | Помещения игровых автоматов, настольных игр | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
|  |  | В-1,5 | - | - | - | - |  | - | - | 150 | - | - |
| 52. | Биллиардная | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 53. | Зал компьютерных игр | Экран: В-1,2; | - | - | - | - |  | - | - | 150 | - | - |
|  |  | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 54. | Видеокомплекс (видеозал, видеокафе) | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 150 | 90 | - |
| 55. | Выставочные залы | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 90 | - |
| 56. | Зрительные залы кинотеатров | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 75 | 90 | - |
| 57. | Фойе кинотеатров, клубов | Г-0,0 | - | - | - | - |  | - | - | 150 | 90 | - |
| 58. | Комнаты кружков и музыкальные классы | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 (500)** | 60 | 20 |
| 59. | Кино-, звуко- и светоаппаратные | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 150 | 60 | 20 |
| # Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Приемные | Г-0,0 | - | - | - | - |  | - | - | 200 | 25 | 15 |
| 61. | Раздевальные | Г-0,0 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 62. | Групповые, игровые, столовые, комнаты музыкальных и гимнастических занятий | Г-0,0 | 4,0 | 1,5 | - | - |  | - | - | 200 (400)** | 15 | 10 |
| 63. | Спальные | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | - | - |  | - | - | 75 (150)** | 25 | 15 |
| 64. | Изоляторы, комнаты для заболевших детей | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | - | - |  | - | - | 200 | 25 | 15 |
| # Санатории, дома отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Палаты, спальные комнаты | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | - | - |  | - | - | 100 | 25 | 15 |
| # Физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Залы спортивных игр | Г-0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
|  |  | В-2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения | - | - | - | - |  | - | - | 75 | - | - |
| 67. | Залы аэробики, гимнастики, борьбы | Г-0,0 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 68. | Кегельбан | Г-0,0 | - | - | - | - |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 69. | Зал бассейна | Г-поверхность воды | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 |  | - | - | 150 | 60 | 20 |
| # Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Обеденные залы ресторанов, кафе, баров, столовых буфетов, закусочных | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 71. | Раздаточные | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 300 | 60 | 20 |
| 72. | Горячие, холодные, доготовочные, заготовочные цехи | Г-0,8 | - | - | 1,2 | 0,3 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 73. | Моечные посуды | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 74. | Кондитерские цехи, помещения для мучных изделий | Г-0,8 | - | - | 2,4 | 0,9 |  | - | - | 300 | 40 | 20 |
| 75. | Изготовление шоколада и конфет | Г-0,8 | - | - | 2,4 | 0,9 |  | - | - | 400 | 40 | 20 |
| 76. | Производство мороженого, напитков | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 | 40 | 20 |
| 77. | Подготовка продуктов, упаковка готовой продукции, комплектация заказов | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 78. | Загрузочные, кладовые | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 75 | - | - |
| # Магазины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Торговые залы супермаркетов | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 500 | 40 | 10 |
| 80. | Торговые залы магазинов без самообслуживания: продовольственных, книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных ювелирных, электро-, радиотоваров, игрушек и канцтоваров | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 81. | Торговые залы продовольственных магазинов и магазинов самообслуживания | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 400 | 40 | 10 |
| 82. | Торговые залы магазинов: посудных мебельных, спорттоваров, стройматериалов | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 200 | 60 | - |
| 83. | Примерочные кабины | В-1,5 | - | - | - | - |  | - | - | 300 | - | 15 |
| 84. | Залы демонстрации новых товаров | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 300 | 60 | - |
| 85. | Отделы заказов, бюро обслуживания | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 86. | Помещения для подготовки товаров к продаже: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) разрубочные, фасовочные, комплектовочные отдела заказов | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
|  | б) помещения нарезки тканей гладильные, мастерские магазинов, радио-, электротоваров | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 87. | Помещения главных касс | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 88. | Мастерские подгонки готового платья | Г-0,8 | - | - | 2,1 | 0,7 |  | 500 | 300 | 400 | 40 | 10 |
| 89. | Рекламно-декорационные мастерские, мастерские ремонта оборудования и инвентаря, помещения бракеров | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 |  | 400 | 200 | 300 | 40 | 15 |
| # Предприятия бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Бани: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) ожидальные-остывочные | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 150 | 90 | - |
|  | б) раздевальные, моечные, душевые, парильные | Г-0,0 | - | - | - | - |  | - | - | 75 | - | - |
|  | в) бассейны | Г-0,0 | - | - | - | - |  | - | - | 100 | - | - |
| 91. | Парикмахерские: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) мужской, женский залы | Г-0,8 | - | - | 2,1 | 0,7 |  | 500 | 300 | 400 | 40 | 10 |
|  | б) косметический кабинет | Г-0,8 | - | - | 2,4 | 0,9 |  | 600 | 400 | 500 | 40 | 10 |
| 92. | Фотографии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) прием и выдача заказов | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
|  | б) съемочный зал фотоателье | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 100 | - | 20 |
|  | в) фотолаборатории, помещения приготовления растворов и регенерации серебра | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
|  | г) помещения для ретуши | Г-0,8 | - | - | - | - |  | 1000 | 200 | - | 40 | 15/20 |
| 93. | Прачечные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) прием и выдача белья: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прием с меткой, учет, выдача | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
|  | - хранение белья | В-1,0 | - | - | - | - |  | - | - | 75 | - | - |
|  | б) стиральные отделения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - стирка, приготовление растворов | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 200 | 40 | 20 |
|  | - хранение стиральных материалов | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 50 | - | - |
|  | в) сушильно-гладильные отделения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - механические | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 200 | 40 | 20 |
|  | - ручные | Г-0,8 | - | - | 2,4 | 0,9 |  | - | - | 300 | 40 | 20 |
|  | г) упаковка белья | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 200 | 40 | 20 |
|  | д) починка белья | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 |  | 2000 | 750 | 750 | 20 | 20 |
| 94. | Прачечные самообслуживания | Г-0,0 | - | - | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 95. | Ателье химчистки одежды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) прием и выдача одежды | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
|  | б) помещения химчистки | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 200 | 40 | 20 |
|  | в) выведение пятен | Г-0,8 | - | - | - | - |  | 2000 | 200 | 500 | 40 | 20 |
|  | г) хранение химикатов | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 50 | - | - |
| 96. | Ателье пошива и ремонта одежды и трикотажных изделий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) пошивочные цехи | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 |  | 2000 | 750 | 750 | 20 | 20 |
|  | б) закройные отделения | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 |  | - | - | 750 | 20 | 10 |
|  | в) отделения ремонта одежды | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 |  | 2000 | 750 | 750 | 20 | 20 |
|  | г) отделения подготовки прикладных материалов | Г-0,8 | - | - | 2,4 | 0,9 |  | - | - | 300 | 40 | 20 |
|  | д) отделения ручной и машинной вязки | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 |  | - | - | 500 | 20 | 20 |
|  | е) утюжные, декатировочные | Г-0,8 | - | - | 2,4 | 0,9 |  | - | - | 300 | 40 | 20 |
| 97. | Пункты проката: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) помещения для посетителей | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
|  | б) кладовые | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 150 | - | - |
| 98. | Ремонтные мастерские: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 |  | 2000 | 750 | 750 | 20 | 20 |
|  | б) ремонт обуви, галантереи металлоизделий, изделий из пластмассы, бытовых электроприборов | Г-0,8 | - | - | 3,0 | 1,2 |  | 2000 | 750 | - | 40 | 20 |
|  | в) ремонт часов, ювелирные и граверные работы | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 |  | 3000 | 300 | - | 20 | 20 |
|  | г) ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 |  | 2000 | 200 | - | 20 | 20 |
| 99. | Студия звукозаписи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) помещения для записи и прослушивания | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
|  | б) фонотеки | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 200 | - | - |
| # Гостиницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Бюро обслуживания, гостиные | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 101. | Помещения дежурного обслуживающего персонала | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 102. | Номера | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 150 | - | 20 |
| # Учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники, хосписы, медицинские центры, аптеки, центры санитарно-эпидемической службы, станции скорой и неотложной медицинской помощи, молочные кухни) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Операционный блок, реанимационный зал, перевязочные, родовые отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Операционная, помещения гипотермии | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 400 | 40 | 10 |
| 104. | Родовая, диализационная, реанимационные залы, перевязочные | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |  | - | - | 500 | 40 | 10 |
| 105. | Кабинет ангиографии | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |  | - | - | 500 | 40 | 10 |
| 106. | Предоперационная | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 107. | Монтажные аппаратов искусственного кровообращения, искусственной почки и т.д. | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 |  | - | - | 400 | 20 | 10 |
| 108. | Помещение хранения крови | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 109. | Помещение хранения и приготовления гипса | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 75 | - | - |
| # Кабинеты врачей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Кабинеты хирургов, акушеров, гинекологов, травматологов, педиатров, инфекционистов, дерматологов, аллергологов, стоматологов; смотровые, приемно-смотровые боксы | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |  | - | - | 500 | 40 | 10 |
| 111. | Кабинеты врачей в амбулаторно-поликлинических учреждениях, не приведенные выше | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 112. | Темные комнаты офтальмологов | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 20 | - | 10 |
| # Отделения функциональной диагностики и восстановительного лечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Кабинеты функциональной диагностики, эндоскопические кабинеты | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 114. | Фотарии, кабинеты физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 115. | Кабинеты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) рентгенобронхоскопий и лапароскопий | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
|  | б) гидротерапии, лечебные ванны, душевые залы | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
|  | в) трудотерапии | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
|  | г) для лечения сном | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 50 | - | - |
| 116. | Помещения подготовки парафина, озокерита, обработки прокладок, стирки и сушки простыней, холстов, брезентов, регенерации грязи | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 75 | - | - |
| # Рентгеновское отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Рентгенодиагностический кабинет | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 50 | - | - |
| 118. | Кабинеты флюорографии, рентгеновских снимков | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 119. | Кабинеты для раздевания | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 75 | - | - |
| # Радиологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | Радиометрическая, дозиметрическая, кабинеты терапии излучениями высоких энергий, сканнерная | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 121. | Кабина гамма-терапии | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |  | - | - | 400 | 40 | 10 |
| 122. | Конденсаторная | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 75 | - | - |
| 123. | Хранилище радиоактивных веществ | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 150 | 40 | 20 |
| 124. | Помещение хранения радиоактивных выделений и выдержки радиоактивных отходов | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 75 | - | - |
| # Палаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | Палаты: детских отделений, для новорожденных; интенсивной терапии, послеоперационные, палаты матери и ребенка | Г-0,0 | 3,0 | 1,0 | - | - |  | - | - | 200 | 25 | 15 |
| 126. | Прочие палаты и спальни | Г-0,0 | 2,0 | 0,5 | - | - |  | - | - | 100 | 25 | 15 |
| 127. | Приемные фильтры и боксы | Г-0,0 | - | - | - | - |  | - | - | 100 | 25 | 15 |
| # Лаборатории медицинских учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | Помещения приема, выдачи и регистрации анализов | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 129. | Лаборатории проведения анализов, кабинеты серологических исследований, колориметрические | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |  | - | - | 500 | 40 | 10 |
| 130. | Препараторские, лаборантские общеклинических, гематологических, биохимических, бактериологических, гистологических и цитологических лабораторий, кабинеты взятия проб, цитологических исследований, коагулографии, фотометрии весовая, термостатная, средоварная, помещение для окраски проб, центрифужная | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 131. | Комната хранения реактивов и лаборантской посуды | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 100 | - | - |
| 132. | Кабинеты с кабинами зондирования и взятия желудочного сока | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 133. | Стеклодувная | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 134. | Помещения зубных техников, гипсовые, полимеризационные | Г-0,8 | - | - | 4,2 | 1,5 |  | 2000 | 200 | 500 | 20 | 10 |
| # Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Площадь для посетителей в зале обслуживания | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 136. | Рецептурный отдел, отделы ручной продажи, оптики, готовых лекарственных средств | Г-0,8 | - | - | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 137. | Ассистентская, асептическая, аналитическая, фасовочная, заготовочная концентратов и полуфабрикатов, контрольно-маркировочная | Г-0,8 | - | - | 2,4 | 0,9 |  | 600 | 400 | 500 | 40 | 10 |
| 138. | Стерилизационная, моечная | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 139. | Помещения хранения лекарственных и перевязочных средств, посуды | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 100 | - | - |
| 140. | Помещение хранения кислот, дезинфекционных средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 75 | - | - |
| 141. | Кладовая тары | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 50 | - | - |
| # Стерилизационные помещения и дезинфекционные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. | Стерилизационная-автоклавная, помещение приема и хранения материалов | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 143. | Помещение подготовки инструментов | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 144. | Помещение ремонта и заточки инструментов | Г-0,8 | - | - | 3,0 | 1,2 |  | 750 | 200 | 300 | 40 | 15 |
| 145. | Помещение дезинфекционных камер | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 75 | - | - |
| 146. | Помещение для хранения дезинфекционных средств | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 50 | - | - |
| # Патолого-анатомическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. | Секционная | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |  | - | - | 400 | 40 | 10 |
| 148. | Предсекционная, фиксационная | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 149. | Помещение для одевания трупов, траурный зал | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 150. | Помещения хранения трупов, похоронных принадлежностей | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 50 | - | - |
| # Санитарно-эпидемиологические центры и дезинфекционные станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. | Диспетчерские, помещения хранения и выдачи готовых приманок, фасовочные, выдачи дезинфекционных средств и бактерийных препаратов | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 152. | Помещение хранения биологических, лечебных, диагностических препаратов, реактивов, дезинфицирующих средств, кислот | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 100 | 60 | 20 |
| 153. | Помещения хранения дезинфекционной аппаратуры, инвентаря, белья | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 100 | - | - |
| 154. | Комнаты гельминтологов, этномологов, вирусологов, бактериологов, лаборантские, химические, биохимические лаборатории, серологические, боксы, препараторские | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |  | - | - | 400 | 40 | 10 |
| 155. | Радиологические, радиохимические, помещения спектроскопии и полярографии, лаборатории акустики, вибрации, электромагнитных полей, физиологии труда, средоварочные с боксами, термитные | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 156. | Моечные | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 | 40 | 20 |
| 157. | Помещения взятия проб | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 158. | Боксы серологических исследований особо опасных инфекций | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |  | - | - | 500 | 40 | 10 |
| 159. | Комнаты зоопаразитологов | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 160. | Биопробная, помещения хранения питательных сред, предбоксы | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 161. | Помещения дезкамер, стерильные цехи | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 200 | 40 | 20 |
| 162. | Помещения сжигания трупов животных и отходов | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 75 | - | - |
| # Виварий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163. | Помещения для содержания животных | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |  | - | - | 400 | 40 | 10 |
| # Станции скорой и неотложной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. | Диспетчерская | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 165. | Помещение радиопоста | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 166. | Помещение хранения ящиков выездных бригад | Стеллажи, В-1,0 | - | - | - | - |  | - | - | 75 | - | - |
| 167. | Помещения текущего запаса медикаментов | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 168. | Комната выездных бригад | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| # Молочные кухни, раздаточные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169. | Помещения фильтрации и разлива | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 170. | Остывочная | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 100 | 60 | 20 |
| 171. | Помещения приготовления и фасовки продуктов | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 172. | Прием и хранение посуды раздаточная | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| # Прочие помещения лечебных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173. | Процедурная, манипуляционная | Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 |  | - | - | 500 | 40 | 10 |
| 174. | Кабинеты, посты медицинских сестер | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 175. | Комнаты дневного пребывания, бесед с врачом, кормления детей | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 176. | Аппаратная (пульт управления) рентгеновских, радиологических и прочих отделений, помещения мытья, стерилизации сортировки и хранения, бельевые | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 177. | Регистратура | Г-0,8 | - | - | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| 178. | Коридоры медицинских учреждений | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 150 | 90 | - |
| 179. | Помещения и места хранения переносной аппаратуры, каталог | Г-0,0 | - | - | - | - |  | - | - | 75 | - | - |
| 180. | Веранды | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 100 | 25 | 15 |
| # Вокзалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. | Залы ожидания | Г-0,0 | - | - | - | - |  | - | - | 300 | 60 | - |
| 182. | Операционные, кассовые залы, билетные, багажные кассы, отделение связи, операторская, диспетчерская | Г-0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |  | - | - | 300 | 40 | 15 |
| 183. | Вычислительный центр | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 |  | 500 | 300 | 400 | 15 | 10 |
| 184. | Распределительные залы, вестибюли | Г-0,0 |  | - | - | - |  | - | - | 150 | 90 | - |
| 185. | Комнаты матери и ребенка, длительного пребывания пассажиров | Г-0,8 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 |  | - | - | 200 | 60 | 20 |
| # Прочие вспомогательные здания и помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186. | Санитарно-бытовые помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) умывальные, уборные, курительные | Г-0,0 | - | - | - | - |  | - | - | 75 | - | - |
|  | б) душевые, гардеробные, помещения сушки, обеспыливания и обеззараживания одежды и обуви, помещения обогревания работающих | Г-0,0 | - | - | - | - |  | - | - | 50 | - | - |
| 187. | Вестибюли и гардеробные уличной одежды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) в вузах, школах, общежитиях, гостиницах, при входах в крупные общественные здания | Г-0,0 | - | - | 1,2 | 0,3 |  | - | - | 150 | 90 | - |
|  | б) в прочих общественных зданиях | Г-0,0 | - | - | - | - |  | - | - | 75 | - | - |
| 188. | Лестницы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) главные лестничные клетки, тамбуры | Площадки, пол, ступени, Г-0,0 | - | - | - | - |  | - | - | 100 | - | - |
|  | б) остальные лестничные клетки, тамбуры | Площадки, пол, ступени, Г-0,0 | - | - | - | 0,1 |  | - | - | 50 | - | - |
| 189. | Лифтовые холлы | Г-0,0 | - | - | - | - |  | - | - | 75 | - | - |
| 190. | Коридоры и проходы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а)главные | Г-0,0 | - | - | - | 0,1 |  | - | - | 75 | - | - |
|  | б) остальные коридоры | Г-0,0 | - | - | - |  |  | - | - | 50 | - | - |
| 191. | Машинные отделения лифтов, помещения фреоновых установок | Г-0,8 | - | - | - | - |  | - | - | 30 | - | - |
| 192. | Чердаки | Г-0,0 | - | - | - | - |  | - | - | 5*** | - | - |

_____________________________

* Меловые доски следует применять только зеленого и светло-зеленого цвета.

** Оптимальный уровень освещенности.

*** Освещенность дана для ламп накаливания.

Прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований.

| Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Г.Г.Онищенко |
| --- | --- |